АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕВРИЗСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕВРИЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.08.2024   №187/1 - п.		   		р.п.Тевриз

О внесении изменений в постановление Администрации Тевризского городского поселения Тевризского муниципального района Омской области от 11.09.2024 №280-п «Об утверждении схемы теплоснабжения Тевризского городского поселения Тевризского муниципального района Омской области на период до 2027 года»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»,, руководствуясь ст. 30 Устава Тевризского городского поселения Тевризского  муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Схему теплоснабжения Тевризского городского поселения Тевризского муниципального района Омской области на период до 2027 года, утвержденную постановлением Администрации Тевризского городского поселения Тевризского муниципального района Омской области  от 11.09.2023 №159/1-п, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

- Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник Тевризского городского поселения Тевризского района» и обеспечить его размещение на официальном сайте органов местного самоуправления Тевризского городского поселения Тевризского муниципального района.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Тевризского городского поселения

Тевризского муниципального  района

Омской области

С.В. Криживитский

Схема теплоснабжения

ТЕВРИЗСКОГО городского поселения

Тевризского муниципального района омской

области НА ПЕРИОД ДО 2027 ГОДА

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТЕВРИЗСКОГО ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

Общая информация	5

Схема теплоснабжения ТЕВРИЗСКОГО городского поселения ТЕВРИЗСКОГО муниципального района	6

Раздел 1 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и

тепловой нагрузки потребителей	7

Раздел 2 Перспективные балансы теплоносителя	8

Раздел 3 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	9

Раздел 4 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей	10

Раздел 5 Перспективные топливные балансы	10

Раздел 6 Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение ..........10

Раздел 7 Решение об определении единой теплоснабжающей организации	11

Раздел 8 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой

энергии 	11

Раздел 9 Решения по бесхозяйным тепловым сетям	11

ГЛАВА 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления

тепловой энергии для целей теплоснабжения	12

часть 1 Функциональная структура теплоснабжения	12

часть 2 Источники тепловой энергии	18

часть 3 Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты	24

часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии	28

часть 5 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников

тепловой энергии	28

часть 6 Балансы теплоносителя 	29

часть 7 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения

топливом 	29

часть 8 Надежность теплоснабжения	30

часть 9 Технико-экономические показатели теплоснабжения	31

часть 10 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	32

часть 11 Описание существующих технических и технологических проблем в системах

теплоснабжения поселения, городского округа	32

ГЛАВА 2 Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения .................33

- Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов ..................33

- Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты

потребления тепловой энергии (мощности) 	33

- Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных

источников тепловой энергии	34

ГЛАВА 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского

округа	34

ГЛАВА 4 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	35

2

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТЕВРИЗСКОГО ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

ГЛАВА 5 Предложения по строительству, реконструкции и техническому

перевооружению источников тепловой энергии	35

ГЛАВА 6 Предложения по строительству и	реконструкции тепловых сетей и

сооружений на них	36

ГЛАВА 7 Оценка надежности теплоснабжения	36

ГЛАВА 8 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое

перевооружение	36

ГЛАВА 9 Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей

организации	37

Приложение 1 Схема теплосетей	38

3

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТЕВРИЗСКОГО ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

ВВЕДЕНИЕ

Схема теплоснабжения Тевризского городского поселения разработана ООО «Земпроект» в 2012 году по договору №29-з  от 01.03.2012г. с администрацией Тевризского городского поселения Тевризского муниципального района.

В соответствии с техническим заданием, Схема теплоснабжения разработана на  следующие периоды:

- существующее положение (2024 год),

- перспективные периоды до 2027 г..

4

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТЕВРИЗСКОГО ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

Общая информация

Тевризского городское поселение Тевризского муниципального района Омской области расположено в северной части Тевризского муниципального района Омской области.

В состав Тевризского городского поселения входят три населенных пункта: р.п. Тевриз, д. Кускуны, д.Полуяновка.

Расстояние от г. Омска до границы р.п.Тевриз - 456 км.

Численность постоянного населения на 01.01.2024 года составляет 7779 человек (р.п.Тевриз - 7857 человек, д. Кускуны - 149 человек, д.Полуяновка - 43 человек).

Услуги по теплоснабжению на территории Тевризского городского поселения оказывает МУП Тевризского муниципального района «Сибирь», находящееся по юридическому адресу: Омская область р.п. Тевриз, ул. Гуртьева,д.1.

5

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТЕВРИЗСКОГО ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

6

Раздел 1 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Перспективная тепловая нагрузка на период до 2027 г централизованного источника теплоснабжения будет выглядеть следующим образом: (см. таблицу 2).

Вывод о резервах существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей котельных р.п.Тевриз:

Как видно из таблицы 2, что на период с 2024 г. по 2027 г. дефицит тепловой мощности на теплоисточниках не возникает.

Насосное оборудование котельной, пропускная способность тепловых сетей будут способны обеспечить нормативный гидравлический режим существующих и перспективных потребителей тепла на период с 2024г по 2027г. Для теплоснабжения потребителей будет достаточно двух работающих котлов КВСА-0,6 мощностью 0,6 Гкал/час каждый.

Балансы тепловой мощности и тепловых нагрузок котельной на расчетный срок представлены в таблице 3. Расчетная температура наружного воздуха для населенных пунктов сельского поселения согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» равна -37°С.

Схема теплоснабжения ТЕВРИЗСКОГО городского поселения ТЕВРИЗСКОГО муниципального района

| Таблица 1.30. Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ЦРБ Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | Кол-во тепла на собств. нужды котельной, % | Кол-во потребляемого тепла с учетом собственных нужд котельной, Гкал | Тепловые потери | Общее кол-во вырабатываемого тепла, Гкал | Отношение полезно отпущенного тепла потребляемому | Максималь-ная подключенная нагрузка котельной, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4162,54 | 3,43 | 4340,407424 | 845,25 | 5185,66 | 1,245791848 | 2,00 |

Резерв тепловой мощности источника теплоснабжения составляет 2,22 Гкал/ч

| Таблица 1.41. Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки Центральной котельной МУП «Сибирь» Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | Кол-во тепла на собств. нужды котельной, % | Кол-во потребляемого тепла с учетом собственных нужд котельной, Гкал | Тепловые потери | Общее кол-во вырабатываемого тепла, Гкал | Отношение полезно отпущенного тепла потребляемому | Максималь-ная подключенная нагрузка котельной, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 121,59 | 3,43 | 126,8739672 | 27,30 | 154,17 | 1,268002604 | 5,54 |

Резерв  тепловой мощности источника теплоснабжения составляет 3,06 Гкал/ч

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТЕВРИЗСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

7

Таблица 1.42. Баланс тепловой мощности и тепловой котельной школы №2 МУП «Сибирь»

| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | Кол-во тепла на собств. нужды котельной, % | Кол-во потребляемого тепла с учетом собственных нужд котельной, Гкал | Тепловые потери | Общее кол-во вырабатываемого тепла, Гкал | Отношение полезно отпущенного тепла потребляемому | Максималь-ная подключенная нагрузка котельной, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1069,28 | 1,81 | 1091,198868 | 119,72 | 1210,92 | 1,132465044 | 0,45 |

Резерв  тепловой мощности источника теплоснабжения составляет 2,01 Гкал/ч

Таблица 1.44. Баланс тепловой мощности и тепловой котельной детского сада МУП «Сибирь»

| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | Кол-во тепла на собств. нужды котельной, % | Кол-во потребляемого тепла с учетом собственных нужд котельной, Гкал | Тепловые потери | Общее кол-во вырабатываемого тепла, Гкал | Отношение полезно отпущенного тепла потребляемому | Максималь-ная подключенная нагрузка котельной, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 973,48 | 1,81 | 993,9954707 | 139,47 | 1133,46 | 1,164339657 | 0,40 |

Резерв  тепловой мощности источника теплоснабжения составляет 1,21 Гкал/ч

Таблица 1.45. Баланс тепловой мощности и тепловой котельной по ул. Кирова,д.1 МУП «Сибирь»

| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | Кол-во тепла на собств. нужды котельной, % | Кол-во потребляемого тепла с учетом собственных нужд котельной, Гкал | Тепловые потери | Общее кол-во вырабатываемого тепла, Гкал | Отношение полезно отпущенного тепла потребляемому | Максималь-ная подключенная нагрузка котельной, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 760,14 | 1,81 | 777,5168431 | 182,73 | 960,24 | 1,263249863 | 0,35 |

Дефицит  тепловой мощности источника теплоснабжения составляет 0,04 Гкал/ч

Таблица 1.43. Баланс тепловой мощности и тепловой котельной по ул.Гуртьева,д.51 МУП «Сибирь»

| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | Кол-во тепла на собств. нужды котельной, % | Кол-во потребляемого тепла с учетом собственных нужд котельной, Гкал | Тепловые потери | Общее кол-во вырабатываемого тепла, Гкал | Отношение полезно отпущенного тепла потребляемому | Максималь-ная подключенная нагрузка котельной, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357,25 | 1,81 | 366,2699179 | 132,18 | 498,45 | 1,395241039 | 0,18 |

Резерв  тепловой мощности источника теплоснабжения составляет 1,12 Гкал/ч

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТЕВРИЗСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Раздел 2 Перспективные балансы теплоносителя

Существующая система теплоснабжения р.п. Тевриз закрытая.

Водоподготовка осуществляется непосредственно на котельной. Вода из водопроводных сетей р.п. Тевриз поступает в котельную, в которой имеется установкахимводоподготовки «Комплексон-6», производительностью 0,5 куб.м/час.

Транспорт теплоносителя осуществляется сетевыми насосами.

Подключение перспективных объектов к централизованной системе теплоснабжения не планируется. Перспективный баланс теплоносителя определяется существующей тепловой нагрузкой.

Расход холодной воды на подпитку составляет 30,8 куб.м/год.

Необходимое количество тепла на нагрев 1 куб. м. воды составляет в объеме 0,0478 Гкал/куб.м.

К потерям и затратам теплоносителя в процессе передачи, распределения и потребления тепловой энергии и теплоносителя относятся технологические затраты, обусловленные используемыми технологическими решениями и техническим уровнем оборудования системы теплоснабжения, а также утечки теплоносителя, обусловленные эксплуатационным состоянием тепловой сети и систем теплопотребления.

8

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТЕВРИЗСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Раздел 3 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

9

По данным предоставленным администрацией Тевризского городского поселения в р.п.Тевриз,        д.Кускуны и д. Полуяновка планируется строительство следующих объектов:

| №п/п | Наименование | Объекты район-ного значения | Объекты поселко-вого значения | Максималь-ные часовые нагрузки, ккал/час | Годовая потребность в тепле, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Объекты здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |
| 1 | Больничный комплекс корпус на 60 койкомест Фельдшерский пункт | + х | х(к) | 333216,6 333216,6 | 741,3 741,3 |
| 2 | аптеки | + х |  |  |  |
|  | Объекты образования |  |  |  |  |
| 3 | Учреждения дошкольного образования Д/с до 100 мест | + ххх х(к) |  | 229230 |  |
| 4 | Средние школы | ++ х |  | 628527 | 1495,277 |
| 5 | Учреждения профтехобразования | + |  | 251410 | 598,11 |
|  | Объекты спорта |  |  |  |  |
| 6 | Крытый каток |  | + | 346643,2 | 671,85 |
| 7 | Водный центр | х |  |  |  |
| 8 | Стадион и спортивный центр | х |  |  |  |
| 9 | спортплощадки |  | + х х х(к) х(п) |  |  |
|  | Объекты культуры и искусства |  |  |  |  |
| 10 | Центр детского творчества | х |  | 54503,98 | 960,288 |
| 11 | музей | + |  |  |  |
| 12 | Дом культуры | + |  |  |  |
| 13 | библиотеки |  | + |  |  |
| 14 | Развлекательно досуговый центр | х |  |  |  |
| 15 | Центры рекреационных зон | х х |  |  |  |
|  | Административные объекты |  |  | 99596,48 | 177,779 |
| 16 | Здание администрации района | + |  |  |  |
| 17 | Здание администрации поселения |  | + |  |  |
| 18 | Административные здания | + + х |  |  |  |
| 19 | Офисные центры |  |  |  |  |
|  | Объекты коммунального хозяйства |  |  |  |  |
| 20 | пождепо | + |  | 27722,48 | 63,64 |
|  | Муниципальный жилой фонд |  |  |  |  |
| 21 | Ижс, Многоквартирные дома | 1500 м кв/год |  |  |  |
|  | Объекты торговли и общественного питания |  |  |  |  |
| 22 | рынок | х |  | 739634,9 | 1777,8 |
| 23 | Торговый центр | х |  |  |  |
| 24 | кафе |  | х х |  |  |
| 25 | Магазины товаров повседневного спроса |  | х х х х х(к) х(п) |  |  |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТЕВРИЗСКОГО ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

#### р.п.Тевриз

Резерв тепловой мощности котельной ЦРБ составляет 2,22 Гкал/ч. Резерв  тепловой мощности Центральной котельной МУП «Сибирь» составляет 3,06 Гкал/ч. Резерв  тепловой мощности котельной школы №2 МУП «Сибирь» составляет 2,01 Гкал/ч. Резерв  тепловой мощности котельной по ул. Гуртьева,д.51 МУП «Сибирь» составляет 1,12 Гкал/ч. Резерв  тепловой мощности котельной детского сада МУП «Сибирь» составляет 1,21 Гкал/ч. Дефицит  тепловой мощности котельной по ул. Кирова,д.1 престарелых МУП «Сибирь» составляет 0,04 Гкал/ч.

#### р.п.Тевриз

1. На центральной котельной предлагается произвести замену котлов с использованием газа и дров.

2. На котельных имеющих дефицит тепловой мощности рекомендуется замена котлов с увеличением тепловой мощности.

Раздел 4 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

1. Необходима плановая замена изношенных тепловых сетей в р.п. Тевриз.

2. Для уменьшения потерь тепловой энергии в тепловых сетях заменить по дефектным участкам при производстве капитального ремонта тепловую изоляцию трубопроводов из минеральной ваты на тепловую изоляцию из пенополиуретана.

3. Выполнить строительство теплотрасс от планируемых к строительству объектов соцкультбыта до источников теплоснабжения.

10

4. В соответствии с ФЗ № 261 от 23 ноября 2009 года «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», регулярно проводить обязательные энергетические обследования тепловых сетей на территории Тевризского городского поселения.

Раздел 5 Перспективные топливные балансы

В качестве основного топлива на котельных в р.п. Тевриз используется уголь и дрова.

Общий расход топлива для выработки тепловой энергии, поставляемой потребителям, составляет в настоящий период 168,5 тонн условного топлива.

Раздел 6 Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Расчет необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников теплоснабжения и тепловых сетей выполнен по сборнику Государственных укрупненных сметных нормативов цены строительства НЦС 81-02-13-2012.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТЕВРИЗСКОГО ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

11

Капитальный и текущий ремонт источников теплоснабжения и теплотрасс финансируется отдельно от статьи инвестиций в строительство и реконструкцию.

Затраты на подключение к системе теплоснабжения планируемых к строительству объектов соцкультбыта и малого бизнеса, включая строительство тепловых сетей до точки подключения, учитываются в проектной документации на строящиеся объекты.

Раздел 7 Решение об определении единой теплоснабжающей организации

В соответствии с критериями по определению единой теплоснабжающей организации, установленными «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации», предлагается определить единой теплоснабжающей организацией для теплоснабжения объектов Тевризского городского поселения МУП Тевризского муниципального района «Сибирь».

Раздел 8 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

В населенном пункте р.п. Тевриз не планируется перераспределение тепловой нагрузки между тепловыми источниками Тевризского городского поселения.

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

Раздел 9 Решения по бесхозяйным тепловым сетям

В Тевризском городском поселении бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.

дллдлд

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТЕВРИЗСКОГО ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

12

длдлддппррп

часть 1 Функциональная структура теплоснабжения

На территории Тевризского городского поселения в р.п. Тевриз услуги теплоснабжения осуществляет МУП Тевризского муниципального района «Сибирь» (котельная, тепловые сети), принадлежащие на праве собственности Администрации Тевризского городского поселения Тевризского муниципального района. В д. Кускуны и д.Полуяновка индивидуальный жилищный сектор и предприятия обслуживания населения отапливаются индивидуальными источниками теплоснабжения (печь, котел).

На территории р.п. Тевриз в многоквартирных жилых домах и в индивидуальном жилищном секторе используются индивидуальные источники теплоснабжения, работающие на индивидуальном газовом топливе, печном отоплении и электрическом отоплении..

Зона действия теплоснабжающей организации в р.п. Тевриз  представлена в таблице 1.1

На территории Тевризского городского поселения в р.п.Тевриз, услуги теплоснабжения осуществляет муниципальное унитарное предприятие «Сибирь». Объекты коммунальной инфраструктуры (котельные, тепловые сети), принадлежащие на праве собственности администрации Тевризского городского поселения Тевризского муниципального района Омской области, переданы в аренду МУП «Сибирь».

В д.Полуяновка теплоисточников, стоящих на балансе городского поселения не имеется.

В д.Кускуны теплоисточников, стоящих на балансе городского поселения не имеется.

Жилищный фонд в р.п.Тевриз отапливается от котельных и от индивидуальных источников теплоснабжения. Жилищный фонд д.Полуяновка и д.Кускуны отапливаются от индивидуальных источников теплоснабжения.

Зоны действия индивидуального теплоснабжения и зона действия теплоснабжающей организации представлены в таблице 1.1.

ГЛАВА 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТЕВРИЗСКОГО ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

Таблица 1.1. Функциональная структура теплоснабжения  р.п.Тевриз

| Наименование теплоисточника | Наименование потребителей тепла | Вид топлива | Марка и краткая характеристика оборудования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Административные объекты |  |  |  |  |
| котельная ЦРБ р.п. Тевриз, Карбышева,33 | Центр гигиены | мазут |  | КВСА-2, КВСА-2,5 - 4,22 Гкал/ч |
|  | Росприроднадзор |  |  |  |
|  | Лечебный корпус 4 эт. |  |  |  |
|  | Хирургический блок ЦРБ |  |  |  |
|  | Лечебный корпус 2 эт. |  |  |  |
|  | Поликлиника |  |  |  |
|  | Корпус центр. стер. отделение |  |  |  |
|  | Гараж |  |  |  |
|  | Гараж |  |  |  |
|  | Гараж, теплый склад |  |  |  |
|  | Склад продуктовый |  |  |  |
|  | Административное здание |  |  |  |
|  | Корпус хозяйственный |  |  |  |
|  | Корпус инфекционный |  |  |  |
|  | Столярный цех |  |  |  |
|  | Лечебный корпус на 42 койки |  |  |  |
|  | Насосная |  |  |  |
|  | Паталого-анатомический корпус |  |  |  |
|  | магазин "Сюрприз" |  |  |  |
|  | Магазин "Комсомолка" |  |  |  |
|  | Аптека |  |  |  |
|  | ул. Карбышева №21 Мелещенко Е.А | ул. Карбышева №21 Мелещенко Е.А |  |  |
|  | Исанбаева М.А. | Исанбаева М.А. |  |  |
|  | Селистровская В. | Селистровская В. |  |  |
|  | Кашаедова Н.Я. | Кашаедова Н.Я. |  |  |
|  | ул. Карбышева №41 кв.2 Ешуков В.И | ул. Карбышева №41 кв.2 Ешуков В.И |  |  |
|  | ул. Карбышева №35а кв.2 Колмогоров А.П. | ул. Карбышева №35а кв.2 Колмогоров А.П. |  |  |
|  | ул.Карбышева №31 Харланович Г.А | ул.Карбышева №31 Харланович Г.А |  |  |

13

Продолжение таблицы 1.1.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТЕВРИЗСКОГО ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

|  | Крутько Н.К | Крутько Н.К |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Крутько В.Ф | Крутько В.Ф |  |
|  | ул.Карбышева №64 Берендеева О.В. | ул.Карбышева №64 Берендеева О.В. |  |
|  | Крутько Н.К. | Крутько Н.К. |  |
|  | ул.Чехова №9 кв.1 Владимирова Л.М | ул.Чехова №9 кв.1 Владимирова Л.М |  |
|  | Демидов В.Н. | Демидов В.Н. |  |
|  | Чернорай Т.М. | Чернорай Т.М. |  |
|  | Пирогова М.А. | Пирогова М.А. |  |
|  | Кондратенко Ю.М | Кондратенко Ю.М |  |
|  | Багинский Л.З. | Багинский Л.З. |  |
|  | ул.Чехова №6 Цьонь В.И | ул.Чехова №6 Цьонь В.И |  |
| Котельная по ул. Кирова,д.1 | дом престарелых | уголь | Печь - 0,5 Гкал/ч |
| Центральная котельная МУП «Сибирь» | Казначейство адм. здание |  |  |
|  | Казначейство гараж |  |  |
|  | Налоговая инспекция гараж |  |  |
|  | Налоговая инспекция адм. здание, Гуртьева, 5 |  |  |
|  | Прокуратура адм. здание |  |  |
|  | Прокуратура гараж |  |  |
|  | Служба судебных приставов, Гуртьева, 5 |  |  |
|  | Земельная кадастровая палата, Гуртьева, 5 |  |  |
|  | Учреждение юстиции |  |  |
|  | Военкомат адм. здание |  |  |
|  | ГУ Центр занятости |  |  |
|  | Фонд соц. страхования, Гуртьева, 5 |  |  |
|  | Статистика, Гуртьева, 5 |  |  |
|  | Пенсионный фонд, Советская, 29 |  |  |
|  | Управление федеральной службы государственной регистрации, Гуртьева, 5 |  |  |
|  | РОВД адм. здание |  |  |
|  | РОВД гараж |  |  |
|  | Ветстанция |  |  |
|  | УМТСР, ул.Советская 10 |  |  |
|  | Загс |  |  |
|  | ГУ ОО "Редакция газеты "Правда севера", ул.Советская 10 |  |  |

14

Продолжение таблицы 1.1.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТЕВРИЗСКОГО ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

|  | Территориальный центр СОН, Советская, 10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Гостезнадзор |  |  |
|  | БУ "Центр соц. выплат", Советская, 10 |  |  |
|  | Кинотеатр |  |  |
|  | Центральная районная библиотека |  |  |
|  | Музей |  |  |
|  | Гараж, Доронина, 5 |  |  |
|  | Администрация района, Советская, 29 |  |  |
|  | Администрация гаражи |  |  |
|  | Школа № 1 склад |  |  |
|  | Школа № 1 мастерская |  |  |
|  | Мастерская |  |  |
|  | Школа № 1 гараж |  |  |
|  | ДДТ |  |  |
|  | ДДТ гараж |  |  |
|  | Детский сад № 3 |  |  |
|  | Интернат |  |  |
|  | Школа № 1 |  |  |
|  | ДШИ |  |  |
|  | Тевризский ДК (с подвалом) |  |  |
|  | Комитет по молодежной политике, ул. Иртышская 25 |  |  |
|  | Комитет по молодежной политике, Почтовая, 14 |  |  |
|  | Центр обслуживания учреждений в сфере образования, Почтовая, 14 |  |  |
|  | Тевризское городское поселение |  |  |
|  | Гараж, Школьная, 2 |  |  |
|  | Помещение, Почтовая, 14 |  |  |
|  | Иртышная 6 |  |  |
|  | Иртышная, 1 |  |  |
|  | Школьная, 10 |  |  |
|  | Школьная,4 |  |  |
|  | Школьная,3 |  |  |
|  | Карбышева, 2а |  |  |
|  | Карбышева,6 |  |  |
|  | Карбышева, 8 |  |  |
|  | Карбышева, 22а |  |  |
|  | Карбышева, 26а |  |  |
|  | Карбышева,34 |  |  |
|  | Карбышева, 38а |  |  |
|  | Карбышева,46а |  |  |
|  | Карбышева, 48 |  |  |
|  | Советская,1 |  |  |
|  | Советская,9 |  |  |
|  | Советская, 17 |  |  |

15

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТЕВРИЗСКОГО ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

| Продолжение таблицы 1.1. | Советская, 25 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Советская, 27 |  |  |
|  | Мира, 13 |  |  |
|  | Доронино, 3 |  |  |
|  | Иртышная, 2 (с подвалом) |  |  |
|  | Иртышная, 20 (с подвалом) |  |  |
|  | Иртышная, 8 (с подвалом) |  |  |
|  | Иртышная,25 (с подвалом) |  |  |
|  | Иртышная, 22 (с подвалом) |  |  |
|  | Иртышная,24 (с подвалом) |  |  |
|  | Карбышева, 3 (с подвалом) |  |  |
|  | Карбышева, 5 (с подвалом) |  |  |
|  | Почтовая, 6 (с подвалом) |  |  |
|  | Почтовая, 10 (с подвалом) |  |  |
|  | П. Морозова, 7б (с подвалом) |  |  |
|  | П. Морозова, 9 (с подвалом) |  |  |
|  | Иртышная, 26 (с подвалом) |  |  |
|  | Школьная, 24 (с подвалом) |  |  |
|  | Школьная,11 (с подвалом) |  |  |
|  | Школьная, 23 (с подвалом) |  |  |
|  | Школьная, 9 (с подвалом) |  |  |
|  | Иртышная, 38 |  |  |
|  | Школьная, 8 |  |  |
|  | Гараж МУП "Тевризгазификация", ул. Карбышева |  |  |
|  | ЖКХ гостиница |  |  |
|  | Магазин "Пеликан" |  |  |
|  | РУФПС гараж |  |  |
|  | РУФПС адм. здание |  |  |
|  | Сбербанк (с подвалом) |  |  |
|  | Госстрах |  |  |
|  | ЧП магазин Михайлова |  |  |
|  | ЖКХ гостиница |  |  |
|  | ЧП магазин Кислицына |  |  |
|  | РУЭС адм. здание |  |  |
|  | РУЭС гараж |  |  |

16

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТЕВРИЗСКОГО ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

Продолжение таблицы 1.1.

|  | РУЭС дизельная |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Гастроном "Хороший" |  |  |
|  | Автостанция |  |  |
|  | Магазин Хлебозавода |  |  |
|  | Магазин "Светлана" |  |  |
|  | ЧП магазин Горбачева |  |  |
|  | ЧП магазин Быкова |  |  |
|  | ЧП магазин Абдуллаев |  |  |
|  | Охотничий магазин |  |  |
|  | ТВ студия |  |  |
|  | управление ЖКХ |  |  |
| Котельная школы № 2 МУП "Сибирь" | Школа (с подвалом) |  |  |
|  | Гараж |  |  |
|  | Детский сад (с подвалом) |  |  |
| Котельная по ул. Гуртьева,д.51МУП "Сибирь" р.п. Тевриз, ул. Гуртьева | Здание детского сада |  |  |
|  | баня |  |  |
|  | Столовая |  |  |
|  | Гараж, прачечная, склад |  |  |
|  | ЧП магазин |  |  |
| Котельная детского сада МУП «Сибирь» р.п. Тевриз, ул. А. Матросова | Детский сад (с подвалом) |  |  |
|  | Жилой дом А. Матросова, 4 (с подвалом) |  |  |
|  | А. Матросова, 6 (с подвалом) |  |  |
|  | А. Матросова,8 (с подвалом) |  |  |
|  | А. Матросова, 10 (с подвалом) |  |  |
|  | А. Матросова, 7 |  |  |
|  | А. Матросова, 9 |  |  |
|  | А. Матросова, 6 (с подвалом) |  |  |
|  | А. Матросова,8 (с подвалом) |  |  |
|  | А. Матросова, 10 (с подвалом) |  |  |
|  | А. Матросова, 7 |  |  |
|  | А. Матросова, 9 |  |  |
|  | А. Матросова, 6 (с подвалом) |  |  |
|  | А. Матросова,8 (с подвалом) |  |  |
|  | А. Матросова, 10 (с подвалом) |  |  |
|  | А. Матросова, 7 |  |  |
|  | А. Матросова, 9 |  |  |
| Жилфонд: отапливается индивидуальными источниками теплоснабжения |  |  |  |

17

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТЕВРИЗСКОГО ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

Часть 2 Источники тепловой энергии

- Структура основного оборудования

Котельные, расположенные на территории Тевризского поселения, обеспечивает теплоснабжение потребителей жилой зоны и соцкультбыта, собственные нужды и сторонних потребителей.

Центральная котельная р.п. Тевриз  располагается по адресу, Омская область, Тевризский район, р.п.Тевриз, ул. Почтовая, 8А. В котельной установлены восемь газовых котлов марки: КВСА-2 - 2 шт. введены в эксплуатацию в 2003 г.; КВр-2-2 шт. введены в эксплуатацию 2012 г.; КВВТШП-3-2шт введены в эксплуатацию в 2015 г.; КВР-2,5- 2шт. введены в эксплуатацию в 2017 г.

Котельная ЦРБ р.п. Тевриз, располагается по адресу, Омская область, Тевризский район, р.п.Тевриз, ул. Карбышева, 33а. В котельной установлены три газовых котла марки: КВСА-2 - 2шт. введены в эксплуатацию в 2002 г. и котел КВр-2.5 введен в эксплуатацию в 2017г.

Котельная р.п. Тевриз,  располагается по адресу, Омская область, Тевризский район, р.п.Тевриз, ул. Кирова,1А. В котельной установлены три газовых котла марки: КЧМ 5Р -2 шт. введены в эксплуатацию в 2004 году и котел КВр-0,25 введен в эксплуатацию в 2015 году.

Котельная ТСОШ №2 р.п. Тевриз,  располагается по адресу, Омская область, Тевризский район, р.п.Тевриз, ул. Максима Горького,1. В котельной установлены три газовых котла марки: КВСА-0,8 введен в эксплуатацию в 2003 г. и котел КВр-0,63 введены в эксплуатацию в 2003 году, котел КВр-0,63(консервация) введен в работу в 2021г.

Котельная Детский сад №1 р.п. Тевриз,  располагается по адресу, Омская область, Тевризский район, р.п.Тевриз, ул. Гуртьева,51. В котельной установлены четыре газовых котла марки: КВСА-0,4 введен в эксплуатацию в 2001г., КВр0,63 введен в эксплуатацию в 2015 г., КВр0,5 введен в эксплуатацию в 2015 г, КВВ0,6 введен в эксплуатацию в 2015 г.

Котельная Детский сад №4 р.п. Тевриз,  располагается по адресу, Омская область, Тевризский район, р.п.Тевриз, ул. Плюснина,23. В котельной установлены три газовых котла марки: КВВ-0,6 введен в эксплуатацию в 2011 г., КВр-0,6 введен в эксплуатацию в 2015 г. и  КВр-0,63 введен в эксплуатацию в 2015 г.

Теплоносителем на котельных является вода, с параметрами 95/70°С. Циркуляция теплоносителя осуществляется сетевыми насосами. В котельных установлены сетевые насосы, обеспечивающие циркуляцию сетевой воды. Давление в обратном коллекторе тепловой сети поддерживается с помощью подпиточного насоса.

Удаление дымовых газов осуществляется через дымовую трубу.

18

Под обшивкой выполнена теплоизоляция из минераловатного материала. Поверхности нагрева котлов данного ряда также выполнены из легированной стали.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТЕВРИЗСКОГО ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

19

Под обшивкой выполнена теплоизоляция из минераловатного материала. Поверхности нагрева котлов данного ряда также выполнены из легированной стали.

Особенностью конструкции является специальная коммутация теплоносителя, в результате чего скорость прохождения теплоносителя на самых теплонапряженных участках увеличена до 3 м/с, с незначительным увеличением гидравлического сопротивления котла до 0,34 кгс/см2, тем самым обеспечиваются более благоприятные условия работы самых теплонапряженных участков. Для удобства обслуживания на верхней части котлов выполнены площадки обслуживания, котлы оборудованы клапаном предельного давления в топке и предохранительными клапанами по предельному давлению теплоносителя.

Установленная тепловая мощность в котельных р.п. Тевриз приведена в таблице 1.2

Таблица 1.2. Баланс тепловой мощности

- Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного

оборудования

Для покрытия тепловых нагрузок в котельных установлены котельные агрегаты.

| Наименование котельной | Проектируемая мощность на момент ввода в экспл., Гкал/ч | Фактическая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Котельная ЦРБ | 1,14 | 1,49 |
| Центральная котельная | 10,34 | 12,92 |
| Котельная по ул. Кирова,д.1 | 0,086 | 0,22 |
| Котельная по ул. Детский сад №1 | 1,14 | 1,49 |
| Котельная Детский сад №4 | 0,98 | 0,98 |
| Котельная ТСОШ №2 | 1,72 | 1,57 |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТЕВРИЗСКОГО ГОРОДСКОГО

- Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования

Срок ввода теплофикационного оборудования по котельной сведен в таблицу 1.3

Таблица 1.3. Годы ввода теплофикационного оборудования

Согласно ГОСТ 21563-93 полный назначенный срок службы водогрейных котлов теплопроизводительностью до 4,5 МВт - 10 лет при средней продолжительности работы котла в год с номинальной теплопроизводительностью - 3000 ч.

Необходимо отметить, что на данный момент котельное оборудование с выработанным парковым ресурсом на котельной отсутствует. Решения по капитальному ремонту или продлению срока службы оборудования должны приниматься на основании технических освидетельствований и технического диагностирования, проведенных в установленном порядке.

20

| № п/п | Марка котла | Завод изготовитель, заводской номер | Год ввода в эксплуатацию | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Центральная котельная р.п. Тевриз |  |  |  |  |
| 1 | КВСА-2- 2шт. |  | 2003 |  |
| 2 | КВВТШП-3 - 2шт. |  | 2015 |  |
| 3 | КВр-2.5 -2шт |  | 2012 |  |
| 4 | КВР-2,5-2шт. |  | 2017 |  |
| Котельная ЦРБ р.п. Тевриз |  |  |  |  |
| 5 | КВСА-2 - шт. |  | 2002 |  |
| 6 | КВр-0,25 |  | 2017 |  |
| Котельная по ул. Кирова,1А р.п. Тевриз |  |  |  |  |
| 7 | КЧМ 5Р - 2шт |  | 2004 |  |
| 8 | КВр-0,25 |  | 2015 |  |
| Котельная ТСОШ №2 р.п. Тевриз |  |  |  |  |
| 9 | КВСА-0,8 |  | 2003 |  |
| 10 | КВр-0,63 |  | 2003 |  |
| 11 | КВр-0,6 |  | 2021 |  |
| Котельная Детский сад №1 р.п. Тевриз |  |  |  |  |
| 12 | КВСА-0,4 |  | 2001 |  |
| 13 | КВр-0,63 |  | 2015 |  |
| 14 | КВр-0,5 |  | 2015 |  |
| 15 | КВВ-0,6 |  | 2015 |  |
| Котельная Детский сад №3р.п. Тевриз |  |  |  |  |
| 16 | КВВ-0,6 |  | 2011 |  |
| 17 | КВр-0,6 |  | 2015 |  |
| 18 | КВр0,63 |  | 2015 |  |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТЕВРИЗСКОГО ГОРОДСКОГО

- Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур

теплоносителя

В общем случае котельная установка представляет собой совокупность котла (котлов) и оборудования, включающего следующие устройства: устройства подачи и сжигания топлива, очистки, химической подготовки и деаэрации воды, теплообменные аппараты различного назначения; насосы исходной (сырой) воды, сетевые или циркуляционные - для циркуляции воды в системе теплоснабжения, подпиточные - для возмещения воды, расходуемой у потребителя, дымовую трубу; устройства вентиляции, системы автоматического регулирования и безопасности сжигания топлива, тепловой щит или пульт управления.

Тепловая схема котельной зависит от вида вырабатываемого теплоносителя и от схемы тепловых сетей, связывающих котельную с потребителями тепловой энергии. Водяные тепловые сети бывают двух типов: закрытые и открытые. При закрытой системе вода отдает свою теплоту в местных системах и полностью возвращается в котельную. При открытой системе вода частично, а в редких случаях полностью отбирается в местных установках. Схема тепловой сети определяет производительность оборудования водоподготовки, а также вместимость баков-аккумуляторов.

В коллектор сетевого насоса из бака поступает подпиточная вода.

Подогрев в теплообменниках химически очищенной и исходной воды осуществляется водой, поступающей из котлов.

Регулирование отпуска тепловой энергии от котельных принято качественное по нагрузке на нужды отопления. При изменении температуры наружного воздуха изменяется температура теплоносителя, сохраняя постоянный расход.

Расчетные параметры теплоносителя 95/70 °С. Температурные графики работы котельных приведены ниже

21

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТЕВРИЗСКОГО ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

Таблица 1.4. Температурный график котельных р.п. Тевриз

| Режимная карта | котлов и нормы расхода топлива по котельным МУП |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тевризскогго муниципального района «Сибирь» на 2017 - 2027гг. |  |  |  |
|  | отопительный период согласно ТЭБ |  |  |
| Температура наружного воздуха,о С | Температура воды в подающ трубопроводе, о С | Температура воды в обратном трубопроводе, о С | Газ в сутки (тыс.м3) |
| -40 | 95 | 70 | 2,5 |
| -39 | 95 | 70 | 2,5 |
| -38 | 95 | 70 | 2,5 |
| -37 | 95 | 70 | 2,5 |
| -36 | 94 | 69,4 | 2,4 |
| -35 | 92,9 | 68,7 | 2,4 |
| -34 | 91,8 | 68,1 | 2,3 |
| -33 | 90,7 | 67,4 | 2,3 |
| -32 | 89,6 | 66,7 | 2,3 |
| -31 | 88,5 | 66 | 2,2 |
| -30 | 87,4 | 65,4 | 2,2 |
| -29 | 86,3 | 64,8 | 2,1 |
| -28 | 85,1 | 64,1 | 2,1 |
| -27 | 84 | 63,4 | 2,0 |
| -26 | 82,9 | 62,7 | 2,0 |
| -25 | 81,8 | 62 | 2,0 |
| -24 | 80,7 | 61,3 | 1,9 |
| -23 | 79,5 | 60,7 | 1,9 |
| -22 | 78,4 | 60 | 1,8 |
| -21 | 77,3 | 59,3 | 1,8 |
| -20 | 76,2 | 58,6 | 1,7 |
| -19 | 75,1 | 57,9 | 1,7 |
| -18 | 73,1 | 57,1 | 1,6 |
| -17 | 72,6 | 56,3 | 1,6 |
| -16 | 71,5 | 55,6 | 1,6 |
| -15 | 70,4 | 54,9 | 1,5 |
| -14 | 69,3 | 54,2 | 1,5 |
| -13 | 68 | 53,5 | 1,4 |
| -12 | 66,8 | 52,7 | 1,4 |
| -11 | 65,6 | 51,9 | 1,4 |
| -10 | 64,4 | 51,1 | 1,3 |
| -9 | 63,2 | 50,3 | 1,3 |
| -8 | 62 | 49,6 | 1,2 |
| -7 | 60,8 | 48,8 | 1,2 |
| -6 | 59,6 | 48 | 1,1 |
| -5 | 58,4 | 47,2 | 1,1 |
| -4 | 57,2 | 46,4 | 1,1 |
| -3 | 56,1 | 45,6 | 1,0 |
| -2 | 54,9 | 44,8 | 1,0 |
| -1 | 53,6 | 44 | 0,9 |
| 0 | 52,3 | 43,2 | 0,9 |
| 1 | 51 | 42,4 | 0,9 |
| 2 | 49,5 | 41,3 | 0,8 |
| 3 | 48,2 | 40,4 | 0,8 |

22

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТЕВРИЗСКОГО ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

| 4 | 46,7 | 39,3 | 0,7 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 45,6 | 38,6 | 0,7 |
| 6 | 44,3 | 37,7 | 0,7 |
| 7 | 42,9 | 36,7 | 0,6 |
| 8 | 41,5 | 35,6 | 0,6 |

- Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Учет тепла ведется на источнике тепла (котельные). Места установки приборов учета и типы приборов находящихся на котельных представлены в таблице 1.6

Таблица 1.4. Приборное оснащение котельной

| Наименование прибора (приборы учета и регулирования ) | Код наименования | Шкала прибора (тип системы) | Количество штук | Место установ ки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Котельные р.п. Тевриз |  |  |  |  |
| Учет расхода исходной воды | водомер | СТВГ-1-100 | 1 |  |
| Учет расхода воды на ГВС |  |  |  |  |
| Учет расхода газа |  | СГ-16 | 1 |  |
| Учет расхода тепловой энергии |  | ВКТ-7-04 | 1 |  |
| Учет расхода электроэнергии |  | САА4-П76 | 1 |  |
| Учет расхода жидкого топлива |  |  |  |  |
| Учет расхода твердого топлива |  |  |  |  |
| Система автоматического регулирования параметров теплоносителя |  |  |  |  |

- Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника тепловой энергии отсутствуют.

Ежегодно выдаются паспорта готовности котельных и тепловых сетей к отопительному сезону.

23

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТЕВРИЗСКОГО ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

часть 3 Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

- Описание структуры тепловых сетей

Тепловая сеть выполнена в двухтрубном исчислении, диаметры труб от dy=50 мм до dy=100 мм. Прокладка сетей надземная. В р.п. Тевриз принята закрытая система теплоснабжения. Для ГВС применяются индивидуальные теплообменники, устанавливаемые непосредственно у потребителя.

Компенсация температурных деформаций трубопроводов тепловой сети осуществляется за счет «П»-образных компенсаторов и углов поворота теплотрассы.

Трубопроводы тепловой сети имеют изоляцию из матов минераловатных. Материалом антикоррозионного покрытия является грунт ГФ-021.

Состояние изоляции надземных трубопроводов неудовлетворительное. Износ тепловых сетей составляет порядка 70%.

В тепловых сетях действует температурный перепад 95/70°С. Транспорт теплоносителя осуществляется сетевыми насосами по трубопроводам тепловой сети .

- Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и

павильонов

Отключающая арматура на тепловых трассах располагаются в тепловых камерах.

Тепловая камера (ТК) - сооружения на трассе теплопроводов для установки оборудования, требующего постоянного осмотра и обслуживания в процессе эксплуатации. В камерах тепловых сетей расположены задвижки, сальниковые компенсаторы, дренажные и воздушные устройства, контрольно-измерительные приборы и др. оборудование. Кроме того, в них обычно устанавливают ответвления к потребителям и неподвижные опоры. Переходы труб одного диаметра к трубам другого диаметра также должны находиться в пределах ТК. Всем ТК, установленным по трассе тепловой сети, присваиваются эксплуатационные номера, которыми их обозначают на планах, схемах и пьезометрических графиках. Размещаемое в камерах оборудование должно быть доступным для обслуживания, что достигается обеспечением достаточных расстояний между оборудованием и стенками камер тепловых сетей. Высоту ТК выбирают не менее 1,8—2 м. Их внутренние габариты зависят от числа и диаметра прокладываемых труб, размеров устанавливаемого оборудования и минимальных расстояний между строительными, конструкциями и оборудованием. ТК. строят из кирпича, монолитного бетона и железобетона. В торцевых стенах оставляют проемы для пропуска теплопроводов. Полы в ТК выполняют из сборных железобетонных плит или монолитными. Для стока воды дно делается с уклоном не менее 0,02 в сторону приемника, который для удобства откачки воды из ТК расположен под одним из стоков. Перекрытие может быть монолитным или из

24

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТЕВРИЗСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

25

сборных железобетонных плит, уложенных на железобетонные или металлические балки. Для устройства люков в углах перекрытия укладывают плиты с отверстиями.. В соответствии с правилами техники безопасности при эксплуатации число люков для ТК. предусматривается не менее двух при внутренней площади камер до 6 м2 и не менее четырех при площади более 6 м2. Для спуска обслуживающего персонала под люком устанавливают скобы, располагаемые в шахматном порядке с шагом по высоте не более 400 мм, или лестницы. В случае если габариты оборудования превышают размеры входных люков, предусматривают монтажные проемы, ширина которых равна наибольшему размеру арматуры, оборудования или диаметра труб плюс 0,1 м (но не менее 0,7 м). Распространены индустриальные камеры тепловых сетей из сборного железобетона, на монтаж которых уходит меньше времени и сокращаются трудозатраты. Применяются также сборные конструкции прямоугольных ТК со стенками из вертикальных блоков, которые бывают двух типов: сплошные и с отверстиями прямоугольной формы для пропуска теплопроводов. При строительстве тепловых сетей небольшого диаметра ТК могут выполняться из круглых железобетонных колец. Круглые плиты перекрытий имеют два отверстия для устройства смотровых люков.

Для гидроизоляционной защиты наружные поверхности днища и стен ТК при наличии высокого уровня грунтовых вод, покрывают оклеечной гидроизоляцией из битумных рулонных материалов в несколько слоев, что определено проектом. В условиях повышенных требований водонепроницаемости, кроме наружной оклеечной гидроизоляции применяют дополнительную штукатурную цементно-песчаную гидроизоляцию внутренней поверхности, наносимую при больших объемах работ методом торкретирования.

.

Отключающая арматура на тепловых трассах располагаются в тепловых камерах.

- Температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Режим регулирования отпуска тепла осуществляется по графику качественного регулирования с расчетными температурами сетевой воды 95/70 °С. Расчетная температура воздуха внутри отапливаемых помещений = 20 °С. Расчетная температура наружного воздуха для отопления = -37 °С:

расчетная температура воды в подающей линии для отопительновентиляционной нагрузки и нагрузки ГВС составляет Т1р = 95°С;

расчетная температура воды в обратной линии для отопительновентиляционной нагрузки составляет Т2р = 70°С.

Температурный график работы котельной р.п. Тевриз представлен в части 2 главы 1 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТЕВРИЗСКОГО ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

26

1.3.4 Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

Разработка гидравлического режима для системы теплоснабжения населенного пункта в соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждённых Приказом Минэнерго России от 24.03.2003 г. № 115 ежегодно разрабатываются гидравлические режимы работы системы теплоснабжения. Мероприятия по регулированию расхода воды у потребителей, составляются для каждого отопительного сезона. На планируемые к строительству объекты теплоснабжения гидравлические режимы разрабатываются проектной организацией при проектировании новых трубопроводов отопления и ГВС.

- Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Существует несколько способов проведения диагностики тепловых сетей, с помощью которых планируются капитальные и текущие ремонты.

Методы технической диагностики:

Метод акустической эмиссии. Метод, проверенный в мировой практике и позволяющий точно определять местоположение дефектов стального трубопровода, находящегося под изменяемым давлением, но по условиям применения на действующих ТС имеет ограниченную область использования.

Метод магнитной памяти металла. Метод хорош для выявления участков с повышенным напряжением металла при непосредственном контакте с трубопроводом ТС. Используется там, где можно прокатывать каретку по голому металлу трубы, этим обусловлена и ограниченность его применения.

Метод наземного тепловизионного обследования с помощью тепловизора.

При доступной поверхности трассы, желательно с однородным покрытием, наличием точной исполнительной документации, с применением специального программного обеспечения, может очень хорошо показывать состояние обследуемого участка. По вышеназванным условиям применение возможно только на 10% старых прокладок. В некоторых случаях метод эффективен для поиска утечек.

Тепловая аэросъемка в ИК-диапазоне. Метод очень эффективен для планирования ремонтов и выявления участков с повышенными тепловыми потерями. Съемку необходимо проводить весной (март-апрель) и осенью (октябрь-ноябрь), когда система отопления работает, но снега на земле нет.

Метод акустической диагностики. Используются корреляторы усовершенствованной конструкции. Метод имеет перспективу как информационная составляющая в комплексе методов мониторинга состояния действующих теплопроводов, он хорошо вписывается в процесс эксплуатации и конструктивные особенности прокладок ТС.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТЕВРИЗСКОГО ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

27

Опрессовка на прочность повышенным давлением. Метод применялся и был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопровода в ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. Он имел долгий период освоения и внедрения, но в настоящее время в среднем стабильно показывает эффективность 93-94%. То есть 94% повреждений выявляется в ремонтный период и только 6% уходит на период отопления. С применением комплексной оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов, опрессовку стало возможным рассматривать, как метод диагностики и планирования ремонтов, перекладок ТС. Опыт планирования ремонтов, анализ состояния действующих сетей, опыт применения различных методов диагностики позволяет сделать следующие предложения для будущих нормативных документов по ТС.

- Техническую диагностику на предприятиях тепловых сетей нужно внедрять системно одновременно с изменением системы планирования и проведения ремонтных работ и индивидуально в зависимости от особенностей конкретного предприятия.

- Нормы эксплуатации необходимо разрабатывать отдельно для каждой теплоснабжающей организации на основании перевода всех данных в электронный вид и последующего анализа.

- Проектирование новых сетей должно выполняться с прогнозом надежности и предусматривать встроенную систему диагностики с описанием технологии ее проведения и расчетом необходимых финансовых и трудовых затрат.

- Для разработки нормативных документов, регламентирующих эксплуатацию ТС, необходимо предварительно проводить достаточно глубокий анализ актуальных паспортных данных прокладок сети, условий их эксплуатации и данные мониторинга состояния за ряд лет.

- Стратегия развития ЦТ должна быть нацелена на плановую замену сетей и устаревших конструкций на новые более надежные, с гарантированным сроком службы и встроенной автоматической системой выявления мест нарушения условий эксплуатации. Ремонт должен быть только планово-предупредительный.

Испытания тепловых сетей следует проводить в соответствии с СП 41-1052002 «Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из стальных труб с индивидуальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке». При проведении испытаний тепловых сетей следует соблюдать требования СНиП 3.05.03, Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды ПБ 03-75-94, Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электрических станций и тепловых сетей РД 34.03.201-97.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТЕВРИЗСКОГО ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

28

- Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии

Информации о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии у потребителей в эксплуатирующих организациях нет.

Приборы учета тепловой энергии устанавливаются как на группу потребителей, так и индивидуально.

Контрольно-измерительные приборы, установленные на централизованном источнике теплоснабжения, приведены в таблице 1.8.

Таблица 1.8. Контрольно-измерительные приборы котельных р.п.Тевриз

| описани Наименование прибора (приборы учета и регулирования) | Код наименования | Шкала прибора (тип системы) | Количество штук |
| --- | --- | --- | --- |
| Учет расхода исходной воды | водомер | СТВГ-1-100 | 1 |
| Учет расхода воды на ГВС |  |  |  |
| Учет расхода газа |  | СГ-16 | 1 |
| Учет расхода тепловой энергии |  | ВКТ-7-04 | 1 |
| Учет расхода электроэнергии |  | САА4-П76 | 1 |
| Учет расхода жидкого топлива |  |  |  |
| Учет расхода твердого топлива |  |  |  |
| Система автоматического регулирования параметров теплоносителя |  |  |  |
| Система контроля процессов горения |  |  |  |

часть 4 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии в зоне действия теплоисточника котельной р.п. Тевриз сведена в таблицу.

Часть 5 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

1.5.1.Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности

Балансы тепловой мощности и тепловых нагрузок котельной представлены в таблице 1.11. Расчетная температура наружного воздуха для населенных пунктов городского поселения согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» равна -37°С.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТЕВРИЗСКОГО ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

часть 6 Балансы теплоносителя

Существующая система теплоснабжения в р.п. Тевриз закрытая.

Водоподготовка осуществляется непосредственно на котельных. Вода из водопроводных сетей р.п.Тевриз поступает в котельные, в которой имеется установка химводоподготовки «Комплексон-6», производительностью 0,5 куб.м/час.

Расход холодной воды на подпитку составляет 30,8 куб.м/год.

Необходимое количество тепла на нагрев 1 куб. м. воды составляет в объеме 0,0478 Гкал/куб.м.

29

К потерям и затратам теплоносителя в процессе передачи, распределения и потребления тепловой энергии и теплоносителя относятся технологические затраты, обусловленные используемыми технологическими решениями и техническим уровнем оборудования системы теплоснабжения, а также утечки теплоносителя, обусловленные эксплутационным состоянием тепловой сети и систем теплопотребления.

часть 7 Топливные балансы источников тепловой энергии и система

обеспечения топливом

Описание видов и количества используемого основного и резервного топлива для каждого источника тепловой энергии

В качестве основного топлива на котельных р.п.Тевриз  используется уголь,дрова

30

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТЕВРИЗСКОГО ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

Данные критерии зависят от наличия резервного электро-, водо-, топливоснабжения, состояния тепловых сетей и пр., и определяются индивидуально для каждой системы теплоснабжения в соответствие с «Организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации» МДС 41-6.2000 (утв. приказом Госстроя РФ от 6 сентября 2000 г. N 203).

Общий  среднесуточный расход топлива для выработки тепловой энергии, поставляемой потребителям, составляет 141,2 тонн условного топлива.

часть 8 Надежность теплоснабжения

Для определения надежности системы коммунального теплоснабжения используются критерии, характеризующие состояние электроснабжения, водоснабжения, топливоснабжения источников теплоты, соответствие мощности теплоисточников и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам, техническое состояние и резервирование тепловых сетей.

Показатель надежности рассчитывается по формуле 1.1.:

К = Кэ + КВ + КТ + КБ + КР + К C

над

n	(1.1)

где:

КЭ - надежность электроснабжения источника теплоты,

КВ - надежность водоснабжения источника теплоты,

КТ - надежность топливоснабжения источника теплоты,

КБ - размер дефицита (соответствие тепловой мощности источников теплоты и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей),

КР - коэффициент резервирования, который определяется отношением резервируемой на уровне центрального теплового пункта (квартала; микрорайона) расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок подлежащих резервированию потребителей, подключенных к данному тепловому пункту,

КС - коэффициент состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов.

31

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТЕВРИЗСКОГО ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

Существует несколько критериев надежности системы теплоснабжения:

Высоконадежные (ВН) - при Кнад - более 0,9

Надежные (Н) - Кнад - от 0,75 до 0,89

Малонадежные (МН) - Кнад -от 0,5 до 0,74

Ненадежные (НН) - Кнад - менее 0,5

По критериям надежности система теплоснабжения р.п. Тевриз относится к надежной.

| № п\п | Наименование показателя | Ед. измерения | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число источников теплоснабжения | ед | 1 |
| 2 | Суммарная мощность источников теплоснабжения | Г кал/час | 1,2 |
| 3 | Суммарное количество котлов | ед | 2 |
| 4 | Протяженность тепловых сетей | км | 1,600 |
| 5 | Произведено тепловой энергии за год | Гкал | 1157 |
| 6 | Получено тепловой энергии со стороны за год | Гкал | 0 |
| 7 | Отпущено тепловой энергии всего за год | Гкал | 1157 |
| 8 | Населению | Гкал | 0 |
| 9 | Бюджетным организациям | Гкал | 1155,32 |
| 10 | Прочим организациям | Гкал | 44,68 |
| 11 | Собственные нужды | Гкал | 0 |
| 12 | Потери в тепловых сетях | Гкал | 40,82 |
| 13 | Число аварий на источниках теплоснабжения |  | 0 |
| 14 | Среднегодовая численность работников основной деятельности | Чел | 4 |

часть 9 Технико-экономические показатели теплоснабжения

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТЕВРИЗСКОГО  ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

Тевризского городского поселения согласно приказа № 394/63 от 19.11.2022г составляет 2429,73 руб.

часть 11 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа

Тепловые сети имеют суммарную протяженность 6,83 км в надземной прокладке.

Тепловая сеть выполнена в двухтрубном исчислении, диаметры труб от dy=40 мм до dy=100 мм. Прокладка сетей - надземная на низких опорах.

Трубопроводы тепловой сети имеют изоляцию из матов минераловатных. Материалом антикоррозионного покрытия является грунт ГФ-021.

На данный момент состояние сетей в связи с длительным сроком эксплуатации неудовлетворительное. В р.п. Тевриз износ тепловых сетей составляет порядка 75%.

Эксплуатирующая организация проводит текущие ремонты с заменой аварийных участков сетей, а так же производит замену изоляции трубопроводов, но для надежной эксплуатации тепловых сетей необходимо провести капитальный ремонт с существенным вливанием средств. Капитальный ремонт должен включать в себя замену надземных трубопроводов с тепловой изоляцией, отвечающей требованиям ГОСТ 30732-2006 из пенополиуретана с защитной оболочкой.

Замена трубопроводов необходима для уменьшения потерь тепла, которые составляют в настоящее время более 7% от вырабатываемой тепловой энергии. В некоторых местах изоляция трубопроводов нарушена и не отвечает нормативным требованиям эксплуатации тепловых сетей.

Не у всех потребителей имеются приборы учета.

На данный момент в связи с газификацией поселения потребители тепловой энергии (население) отказываются от централизованных источников теплоснабжения в пользу индивидуальных источников теплоснабжения.

32

часть 10 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Тарифы на тепловую энергию устанавливаются Региональной энергетической комиссией Омской области. На 2024 год тариф на отпускаемую тепловую энергию потребителям

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТЕВРИЗСКОГО ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

ГЛАВА 2 Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

2.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов

Генеральный план Тевризского городского поселения Тевризского муниципального района Омской области разработан 29.04.2022 года, Показатели прироста площадей строительных фондов определены по Схеме территориального планирования Тевризского муниципального района. Планируется прирост жилого фонда в населенных пунктах Тевризского ГП в объеме 5% от существующего. Все жилье планируется отапливать от индивидуальных источников.

- Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности)

Расчет перспективной тепловой мощность индивидуальной жилой застройки и общественных зданий выполнен по «Методике определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения», Москва, 2003г.

Данный расчет используется при отсутствии проектной документации на стадии сбора технических условий. При разработке рабочей документации тепловая нагрузка уточняется и может отличаться от рассчитанной по укрупненным показателям.

Исходные данные приняты из расчета обеспеченности семьи земельным участком в размере 15 соток на семью. Количество членов семьи принято 4 человека. Исходя из расчета обеспеченности человеком площадью в 34,4 кв.м.

По формуле 2.1 определяем расчетное значение тепловой нагрузки отопления и вентиляции (Гкал / час):

Q =aVq, М. -1 )(1 + K )10-6	(2.1)

о (в)тах	J	о	(в)	' j	o	/v	и. р /	4	/

где а=0,92 - поправочный коэффициент, учитывающий отличие расчетной температуры наружного воздуха для проектирования отопления to от to = - 30 °С, при которой определено соответствующее значение qo = 0,74;

33

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗАРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

tJ=18 -расчетная температура воздуха в отапливаемом здании, °С;

to -расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, для Омской области принята -37 согласно СНиП 23-01-99*, °С;

V=300 - объем здания по наружному обмеру, м3;

Ки.р - расчетный коэффициент инфильтрации, обусловленной тепловым и ветровым напором, т.е. соотношение тепловых потерь зданием с инфильтрацией и теплопередачей через наружные ограждения при температуре наружного воздуха, расчетной для проектирования отопления.

K и. р = 10

-2

2 gL

^ - 273 + toЛ

273 +1

о

J У

(2.2)

где g - ускорение свободного падения, м/с2;

L - свободная высота здания, м;

w0 - расчетная для данной местности скорость ветра в отопительный период, м/с; принимается по СНиП 23-01-99.

2

34

В Тевризском городском поселении перспективные объекты жилого фонда и общественные здания планируется подключить от индивидуальных источников теплоснабжения.

- Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных

источников тепловой энергии

Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения источников тепловой энергии представлено в графическом виде ниже.

Зоны действия источников тепловой энергии в системах теплоснабжения отображены на схемах тепловых сетей в главе 1 части 3 п.п. 3.1 обосновывающих материалов к схемам теплоснабжения и распространяются на объекты теплопотребления, отображенные на данных схемах.

ГЛАВА 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа

В соответствии с постановлением правительства Российской федерации № 154 от 22 февраля 2012 года «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» разработка электронной модели системы теплоснабжения не является обязательной к выполнению для поселений численностью населения менее 100 тыс. человек.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТЕВРИЗСКОГО ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

ГЛАВА 4

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

Существующая система теплоснабжения в р.п. Тевриз закрытая.

Водоподготовка осуществляется непосредственно на котельных. Вода из водопроводных сетей р.п.Тевриз поступает в котельную, в которой имеется установка химводоподготовки «Комплексон-6», производительностью 0,5 куб.м/час.

Транспорт теплоносителя осуществляется сетевыми насосами.

Расход холодной воды на подпитку составляет 30,8 куб.м/год.

Необходимое количество тепла на нагрев 1 куб. м. воды составляет в объеме 0,0478 Гкал/куб.м.

35

ГЛАВА 5 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

- Существующего резерва тепловой мощности действующих котельных Тевризского городского поселения достаточно для покрытия перспективного спроса на тепловую энергию до 2027 года, с учетом того, что перспективные объекты жилья и соцкультбыта будут подключаться от индивидуальных источников теплоснабжения. Учитывая, что нормативный срок основного оборудования котельной р.п. Тевриз будет выработан к 2027 году, возможным вариантом решения данной проблемы является плановая замена и вывод на проектную мощность основного оборудования источников тепловой энергии.

- Прирост жилого фонда в населенных пунктах поселения необходимо предусматривать с индивидуальными источниками тепла.

- Проектируемые объекты сферы образования, культуры и искусства будут подключаться к индивидуальным источникам теплоснабжения согласно выдаваемым эксплуатирующей организацией техническим условиям по разработанным проектам.

- В соответствии с ФЗ № 261 от 23 ноября 2009 года «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», регулярно проводить обязательные энергетические обследования центральной котельной на территории сельского поселения.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТЕВРИЗСКОГО ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

ГЛАВА 6 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

- Необходима плановая замена изношенных тепловых сетей р.п Тевриз

- Для уменьшения потерь тепловой энергии в тепловых сетях заменить по дефектным участкам при производстве капитального ремонта тепловую изоляцию трубопроводов из минеральной ваты на тепловую изоляцию из пенополиуретана.

- Выполнить строительство теплотрасс от планируемых к строительству объектов соцкультбыта до источников теплоснабжения.

- В соответствии с ФЗ № 261 от 23 ноября 2009 года «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», регулярно проводить обязательные энергетические обследования тепловых сетей на территории Тевризского городского поселения .

36

ГЛАВА 7 Оценка надежности теплоснабжения

Для оценки надежности системы коммунального теплоснабжения используются критерии, характеризующие состояние электроснабжения, водоснабжения, топливоснабжения источников теплоты, соответствие мощности теплоисточников и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам, техническое состояние и резервирование тепловых сетей.

Система теплоснабжения Тевризского городского поселения относится к надежной, с коэффициентом надежности 0,78. Для дальнейшего увеличения надежности необходима замена изношенных участков трубопроводов тепловых сетей и капитальный ремонт тепловой изоляции.

ГЛАВА 8 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Расчет необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников теплоснабжения и тепловых сетей выполнен по сборнику

Государственных укрупненных сметных нормативов цены строительства НЦС 81-02-13-2012.

Капитальный и текущий ремонт источников теплоснабжения и теплотрасс финансируется отдельно от статьи инвестиций в строительство и реконструкцию.

Затраты на подключение к системе теплоснабжения планируемых к строительству объектов соцкультбыта и малого бизнеса, включая строительство тепловых сетей до точки подключения, учитываются в проектной документации на строящиеся объекты.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТЕВРИЗСКОГО ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

ГЛАВА 9 Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации

В соответствии с критериями по определению единой теплоснабжающей организации, установленными «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации», предлагается определить единой теплоснабжающей организацией для теплоснабжения объектов Тевризского городского поселения МУП Тевризского муниципального района «Сибирь».

37

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТЕВРИЗСКОГО ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

38